# 三台县人民医院

# 手术室洁净空调清洗、消毒的采购公告（第二次）

根据医院工作需要，经研究决定拟对手术室洁净空调进行清洗、消毒，欢迎符合相应要求的潜在供应商参加，具体事项如下：

- 手术室洁净空调清洗、消毒要求

1、主机风柜/消毒清洗（室外）

首先拆卸机组内部初效过滤器和中效过滤器：

1）对机组排风管道、回风管道、出风管道这三大主管风道进行机械或者人工尘垢清扫，再对管道内壁进行杀菌消毒清洗。不能简单的进行擦拭敷衍了事。

2）对于出风或者回风支管道的清理必须开口进行工程机械或者人工消除尘垢后进行杀菌消毒清洗。

3）对于风柜机组内部混合段、过滤段、冷凝段、电加热段进行尘垢清扫对其全方位的清扫后杀菌消毒擦拭。

4）对冷凝段的冷凝翅片去除尘垢后再配合杀菌消毒溶液进行高压水枪喷洒清洗消毒，对冷凝器托水盘要去除淤泥杂质，杀菌消毒清洗。

5）当对主机风柜系统完全杀菌消毒清洗后，对其机组内部水分沥干处理避免二次污染。

- 风道/消毒清洗（室内）

1）首先拆卸掉手术室内部房间送风天花和高效过滤器，对送风天花进行除垢、消毒清洗。

- 对静压箱腔体内使用负压吸尘设备进行反复洗尘除垢，再使用杀菌消毒液进行消毒处理。

- 对手术室内部出风主管、回风主管道进行设备负压除尘和人工除垢的模式，再进行杀菌消毒清洗。

- 对手术室内部出风支管道、回风支管道进行管道开口，使用负压除尘机或者人工除尘，再进行杀菌消毒清洗。

3、设备恢复要求

对于开孔的主管道或者支管道要求使用同一材质的材料对开孔进行覆盖铆钉固定，再使用橡塑保温。

4、清洗方负责更换安装新购买的初、中、高效过滤器。

5、清洗时间：只能周末施工， 不能影响医院手术室工作。

★6、质量标准：按照《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013、《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010、《民用建筑工程室内环境污染物控制规范》GB50325-2010等相关要求。

★7、验收标准：严格按照相关行业标准和医院要求验收，由第三方检测公司检测（或者绵阳疾控中心进行监督性检测），并出具清洗消毒合格的检测报告及清洗影像资料（光盘），顺利通过手术室年检，检测费及相关差旅费等费用由中标方支付。

二、付款方式：验收完成后，收到相关资料和发票后一个月内支付全款。

三、采购方式：竞争性磋商，根据情况进行一轮或多轮磋商。

四、供应商参加本次采购活动须具备的资格条件和资格证明文件，格式详见附件：

| 资格条件要求 | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 1、具有独立承担民事责任的能力 | 提供“统一社会信用代码营业执照”复印件盖鲜章 |
| 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1、供应商是否具有良好的商业信誉，由供应商出具书面承诺书；2、提供2021年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；3、供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，提供在工商备案的公司章程。 |
| 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 1、由供应商自行对本单位（个人）是否具备履行合同所必须的设备和专业技术能力进行评价。若具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的，参与投标时，须出具《履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺书》（原件盖章）；2、提供设备清单和人员清单及人员资格证明文件。 |
| 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1、提供2021年至今任意一个月的纳税证明材料和社保缴纳证明材料；2、提供承诺函，格式见附件。3、依法免税和不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件证明。 |
| 5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商在参加本次采购活动时做出书面声明和承诺书。 |
| 6、法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |

五、报名方式及截止时间：请潜在供应商致电三台县人民医院采购办报名，报名电话：0816-5222252；报名时间：2022年10月17日至2022年10月19日08:00～12:00、14:30～18：00（北京时间，法定节假日除外）。

六、响应文件要求、递交时间、地点、方式：

1、响应文件要求：按照本项要求提供资料，所有资料均须加盖本公司鲜章，资料需编缉目录及页码，装订成册并封装在一个文件袋中，密封袋上应注明投标人名称、项目名称，密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章，具体格式参照附件。

2、响应文件递交截止时间：2022年10月25日15时00分（北京时间）。

3、递交响应文件地点、方式：响应文件必须在截止时间前邮寄（顺丰快递）至三台县人民医院采购办（赵老师收，收件电话：0816-5222252），本次议价只接受邮寄的响应文件，邮件封面注明项目名称。逾期送达或密封和标注不符合采购文件规定的恕不接受。

七、议价时间：2022年10月25日15时00分（北京时间）。

八、议价地点：三台县人民医院行政楼二楼会议室（如有变动，另行通知）。

九、定标原则：综合评价法。

评分标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 以本次符合要求的最低的有效投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价／投标报价）×100×30%（保留小数点后两位）。 | 以二次报价作为价格评审。 |
| 2 | 服务要求30% | 30分 | 根据医院清洗消毒要求，响应情况进行评分： 1、完全符合招标文件要求的得30分； 2、非“★”负偏离每项扣3分，扣完为止，但不视为投标文件无效。 | 带“★”要求为实质性要求，负偏离为无效投标文件。 |
| 3 | 服务方案30% | 30分 | 供应商提供整体服务方案，包括但不限于：服务机构管理运行机制、为本项目实施所提供的人员职称结构和相应证书、清洗前的准备工作（包括但不限于清洗方案、清洗工具和设备（如清洗机器人、机器人二合一清洗设备、高压清洗机、消毒机、大功率吸尘装备）、人员分工、现场保护等）、清洗程序、清洗后的工作（包括但不限于对清洗结果的确认、恢复系统并调试等）等。所有要素科学完善，方案逻辑清楚，安排合理，完全符合要求的得30分，缺少一项或应答不完整、有漏洞的扣2分，扣完为止。 |  |
| 4 | 业绩10% | 10分 | 根据供应商2020年以来类似业绩情况，每提供一个得1分，最多得8分。 | 提供合同及验收证明复印件并加盖公章。未提供的不得分。 |

- 十、结果公告：将于定标后2个工作日内在三台县人民医院官网发布。

- 十一、咨询联系人及电话：刘友斌-15984652382

三台县人民医院采购办

2022年10月14日

附件：

响应文件

项目名称：

授权代表：

手机号码：

供应商全称（盖章）：

二〇二二年   月   日

报价函

致：三台县人民医院

1.我公司全面研究了手术室洁净空调进行清洗、消毒采购项目的采购文件及相关资料，我们将遵照采购文件的要求承担相应的全部工作。

2.我们完全同意供应商选择中标单位的办法，并同意自行承担为本次议价所发生的一切费用。

3.我们严格遵守本投标报价函的各项承诺。投标报价函始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4.在合同协议书正式签署生效之前，本投标报价函将成我方遵守的条件，对我方具有约束力。

5.我公司报价为       元，该报价包含包括成本、利润、风险费、税金等。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

商业信誉承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有良好的商业信誉。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有健全的财务会计制度承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有健全的财务会计制度。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有履行合同所必须的设备和专业技术

能力的承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有参加本次采购活动，履行采购合同所必须的设备和专业技术能力。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有依法缴纳税收和社会保障资金

良好记录的承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

没有重大违法记录的书面声明

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重声明：

（供应商名称）在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

无行贿犯罪记录的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）在参加本次采购活动前3年内公司及法定代表人（非法人负责人、自然人本人）在前3年内无行贿犯罪记录。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓  名：        性别：      年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）                     的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名 ）     系     （供应商）      的法定代表人，现授权委托    （单位名称）         的   （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加    （招标人）  的  （项目名称）  的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同磋商过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日 期：       年    月    日

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

（2）授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用。

资质证明文件及其他资料格式自拟