三台县人民医院

关于发电机维保及移机项目

竞争性磋商文件

采购人：三台县人民医院

2023年10月

- 第一章 磋商邀请

- 我院根据工作需要，拟对发电机维保及移机采购项目采取院内竞争性磋商方式实施采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

- 一、采购项目基本情况

- 1.项目名称：发电机维保及移机采购项目

2.采购人：三台县人民医院

3.项目概况：三台县人民医院内科楼发电机保养及移机、外科楼发电机保养。

4.本项目最高限价为26.8万元。

二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次比选采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

- 6.本项目不允许联合体参加；

- 7.供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

- 三、报名方式及截止时间

- 请潜在供应商致电三台县人民医院采购办报名，报名电话：0816-5222252，报名时间：2023年10月26日至 2023年10月30日8:00～12:00、14:30～18:00（北京时间，法定节假日除外）。

- 四、递交响应文件截止时间：2023年11月6日15：00。

- 五、递交响应文件地点和磋商地点：三台县人民医院行政楼二楼会议。

六、磋商时间：2023年11月6日15：00（北京时间）。(如遇特殊情况，另行通知）

七、项目咨询：解老师-13991137357

八、结果公告：三台县人民医院官方网站进行公示。

三台县人民医院

2023年10月25日

- 第二章 竞争性磋商方案

- 我院根据工作需要，拟对发电机维保及移机采购项目采取院内竞争性磋商方式实施采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、项目名称：发电机维保及移机采购项目

二、参数要求

- 1.项目名称

三台县人民医院内科楼发电机保养及移机、外科楼发电机保养。

2.服务范围

2.1 ★两台柴油发电机组（型号：LYC880G,额定功率：800KW;  型号GR400F,额定功率904KW)的常规维护保养、零配件供应、技术支持，提供两台机组至少一次维保服务，另外其中一台机组（LYC880G,800KW）移机至东山应急医院（约5公里）及机房改造。

2.2★提供应急抢险服务，设立维保专线电话服务热线，24小时值班，保证随时提供服务。

2.3★制定保养计划，提供年度一次性维保报告书。

2.4对发动机机油滤清器、柴油滤清器、空气滤清器、油水分离器、水滤等所有滤清器进行一次更换。费用纳入本次合同内。

2.5对机组水箱内的防冻液进行更换，水箱清洗剂清洗水箱，费用纳入本次合同内。

2.6对发动机润滑机油需按柴油机使用手册规定更换机油，对机油管道进行除碳清洁，费用纳入本次合同内。

2.7 发动机型号为：LYC880G,800KW，排气管有漏油现象，保养时一并处理。

2.8若柴油发电机组发生故障（搬迁不当导致除外），维修所需的材料、配件及人工费由医院协商后另行支付。

2.9★发动机型号：LYC880G,800KW，将该机器从三台县人民医院本院移机至三台县东山应急医院，包含移机的人工、吊装、搬运、安装、储油箱、油管及呼吸阀安装、进排风井道降噪、烟尘处理器、出线柜、信号线及布线、贴墙及吊顶（隔音降噪型），环保要求达到一类标准，提供第三方检测报告，出线柜到发电机端链接铜芯240mm2软电缆150米，室外双层不锈钢烟管40米，室内烟管及保温，隔音门一套，减震垫，配合医院完成调试验收工作。

3.机组保养及耗材更换内容要求

供应商提供两台发电机组一次性维保服务

3.1更换发动机机油滤清器；

3.2更换发动机柴油滤清器；

3.3更换发动机空气滤清器；

3.4更换发动机水滤清器；

3.5更换发动机防冻液；

3.6更换柴油发动机专用CF级机油；

3.7检查启动电池；外观是否完好，是否有变形，破裂，渗漏；蓄电池电压是否正常值范围；蓄电池与启动马达的连接线是否牢固；

3.8检查机组燃油喷射控制装置；

3.9启动运行时废气涡轮增压器有无异常声响情况、检查涡轮增压器的磨损程度；

3.10检查并调校充电发电机；

3.11检查并紧固机组相关连接螺栓；

3.12检查并确保整机控制线路连接牢固可靠；

3.13检查并调试整机运行情况；

3.14检查发电机组冷却系统；

3.15检查机组排烟系统；

3.16检查机组排风系统；

3.17检查转速传感器；

3.18检查油压传感器；

3.19检查水温传感器；

3.20检查并调校启动马达；

3.21检查并调整皮带松紧度；

3.22清理油水分离器中的水和沉积物；

3.23柴油机风扇轴承润滑脂；

3.24机组的启动控制系统；

3.25输配油管路，是否有破损、渗漏，油管是否老化；

3.26润滑油油量是否正常：油底壳和润滑油管线有无泄漏；

3.27检查冷却水箱的水位是否达到正常位置，有无水位低报警；机组冷却水管线有无泄漏；冷却水箱散热器外部是否清洁，有无污物或油腻；

3.28测试机组各项保护功能；

3.29交流发电机的接线端子，交流同步发电机的绝缘、控制屏（箱）内的灰尘等异物等检查处理；电缆的接线端子是否连接紧密并牢固；发电机绕组加热祛潮设备工作是否正常；

3.30检查供电输出系统；

3.31★所有更换的耗材及配件质保期至少半年，需提供正品滤清器及机油、防冻液；

3.32 处理移机发电机排气管漏油。

3.33 ★两台机组维保清单

| 机组一：保养项目清单 型号LYC880G,额定功率：800KW |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目 | 型号 | 个数 | 单位 | 备注 |
| 1 |  | 机油滤清器 | LF670 | 4 | 个 |  |
| 2 |  | 柴滤 | FF202 | 2 | 个 |  |
| 3 |  | 机油旁通滤 | LF777 | 2 | 个 |  |
| 4 |  | 空滤滤芯 | AF872 | 2 | 个 |  |
| 5 |  | 水滤 | WF2075 | 4 | 个 |  |
| 6 |  | 机油 | 18L CF-4 15W-40 | 9 | 桶 |  |
| 7 |  | 防冻液 | -35℃ | 14 | 桶 |  |
| 8 |  | 水箱及机油道除碳清洁清洗液 | / | 8 | 瓶 |  |
| 9 |  | 水箱清洗 | / | 1 | 项 |  |
| 10 |  | 机油道清洗 | / | 1 | 项 |  |
| 11 |  | 处理排气管漏油 | / | 1 | 项 |  |
| 12 |  | 维保人工费 | / | 1 | 项 |  |
| 机组二：保养项目清单 型号GR400F,额定功率904KW |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 型号 | 个数 | 单位 | 备注 |
| 1 | 机油滤清器 |  | LF670 | 4 | 个 |  |
| 2 | 柴滤 |  | FF202 | 2 | 个 |  |
| 3 | 空滤滤芯 |  | AF872 | 2 | 个 |  |
| 4 | 机油旁通滤 |  | LF777 | 2 | 个 |  |
| 5 | 水滤 |  | WF2075 | 4 | 个 |  |
| 6 | 机油 |  | 18L CF-4 15W-40 | 9 | 桶 |  |
| 7 | 防冻液 |  | -35℃ | 14 | 桶 |  |
| 8 | 水箱及机油道除碳清洁清洗液 |  | / | 8 | 瓶 |  |
| 9 | 机油道清洗 |  | / | 1 | 项 |  |
| 10 | 水箱清洗 |  | / | 1 | 项 |  |
| 11 | 维保人工费 |  | / | 1 | 项 |  |

4.★发电机组移机要求

4.1 工程量清单

| 移机工程量详情KTA38-G5，880KW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 建议 型号 | 个数 | 单位 |
| 1 | 出线柜 | 1600A | 1 | 个 |
| 2 | 油管安装（含储油箱安装） | / | 1 | 项 |
| 3 | 移机搬运人工费（含储油箱搬迁） |  | 1 | 项 |
| 4 | 叉车、吊车、运输费 |  | 1 | 项 |
| 5 | 隔音门 |  | 1 | 套 |
| 6 | 贴墙吊顶 |  | 177 | ㎡ |
| 7 | 进、排风口降噪 |  | 1 | 项 |
| 8 | 固体烟尘处理器及安装 |  | 2 | 个 |
| 9 | 第三方环保检测报告 |  | 1 | 个 |
| 10 | 调试人工费 |  | 3 | 项 |
| 11 | 减震胶垫 |  | 8 | 个 |
| 12 | 室内烟管及保温 |  | 1 | 项 |
| 13 | 室外烟管（304不锈钢材质） |  | 40 | 米 |
| 14 | 出线柜到发电机端链接铜芯软电缆 | 240mm2 | 150 | 米 |
| 15 | 信号线及布线 |  | 1 | 项 |
| 16 | 呼吸阀安装 |  | 1 | 项 |

## 4.2柴油发电机组移机的主要内容

供应商提供移机服务，4.1内服务内容所包含的附属材料供应及安装。

4.3移机要求

4.3.1本技术规范适用于柴油发电机移机等方面的技术要求。

4.3.2本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应提供符合标准的优质产品。同时必须满足国家有关安全、技术、环保等强制性标准和相关技术参数要求。

4.3.3供应商在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的国家标准。本技术规范中所使用的标准如遇与供应商所执行的标准不一致时按较高标准执行。如果供应商没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着供应商提供的设备完全符合规范的要求。

- 4.3.4供货及服务范围：

提供柴油发电机移机及安装服务，新机房内做贴墙吊顶，进排风井道降噪，烟尘处理器安装，油箱油管及呼吸阀安装，出线柜安装及出线柜到发电机端的软连接安装，隔音门安装，减震垫安装，机房外双层不锈钢烟管安装，信号线及布线满足环保要求，取第三方检测报告，配合医院调试验收工作。

- 4.3.5 执行标准

- 4.3.5.1  GB/T4712-1996---自动化柴油发电机分级要求；

- 4.3.5.2  GB/T12786-1991---自动化柴油发电机组通用技术条件；

- 4.3.5.3  GB/T3614-1994---柴油发电机安装要求；

4.3.5.4  柴油发电机移机项目技术要求；

4.3.6  柴油发电机移机项目技术数据

| 移机技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 建议 型号 | 个数 | 单位 | 要求 |
| 1 | 出线柜 | 1600A | 1 | 个 | 开关包含但不限于：合闸、分闸、空气开关 品牌要求：正泰、上海人民等同档次 |
| 2 | 油管安装 | / | 1 | 项 | 厂家负责提供新的供油管，油箱原油箱 |
| 3 | 移机搬运人工费 |  | 1 | 项 | 原发电机移到新机房及安装工程 |
| 4 | 叉车、吊车、运输费 |  | 1 | 项 |  |
| 5 | 隔音门 |  | 1 | 套 | 双开 |
| 6 | 贴墙吊顶 |  | 177 | ㎡ | 穿孔铝扣板 600×600×0.8mm 钢筋龙骨+玻璃纤维棉 +玻纤布+穿孔铝扣板 |
| 7 | 进、排风口降噪 |  | 1 | 项 | 进排风井道内放置消音块 |
| 8 | 固体烟尘处理器及安装 |  | 2 | 个 | 固体陶瓷滤芯 |
| 9 | 第三方环保检测报告 |  | 1 | 个 | 到达一类噪音要求 |
| 10 | 调试人工费 |  | 3 | 项 | 计划3次 |
| 11 | 减震胶垫 |  | 8 | 个 |  |
| 12 | 室内烟管及保温 |  | 1 | 项 |  |
| 13 | 室外烟管 |  | 40 | 米 | 双层内径400外径500.201不锈钢 |
| 14 | 出线柜到发电机端链接软电缆 |  | 150 | 米 | 240（铜芯，单根软芯电缆） |
| 15 | 信号线及布线 |  | 1 | 项 |  |
| 16 | 呼吸阀安装 |  | 1 | 项 |  |

4.3.7 保证质量的基本要求：所供货外观涂层完整、无缺件。

- 4.3.8 供应商应根据采购人发电机房图纸提供机房安装的二次生化图纸。

三、★商务要求

1.工期：双方合同签订后60个工作日内完成保养及搬迁工作，具体工期如有变动，以采购人书面通知为准。因采购人原因等，未具备正常施工条件而造成的工程拖期不追究供应商的责任。

2.交货安装地点：三台县人民医院外科楼、东山应急医院。

3.质保期：提供的产品零配件及主耗材均为正规生产厂家及发动机、发电机的原厂产品，质量必须达到国家标准及项目所在地主管部门的检验及验收标准，维保零配件及主耗材质保期为1年，即维护保养及搬迁调试验收合格之日起开始计算。

4.付款方式：项目安装调试完成、验收合格并收到发票后1个月内支付合同金额的95%，质保期1年后设备无质量问题1个月内支付合同金额的5%。

5.售后服务：保修期内接到报修电话5分钟内响应，如需现场处理则4小时内到达现场，24小时内恢复设备正常运行。所有人工费、材料费、差旅费等各种费用由中标方支付。

6.本项目完工后中标方派专业技术人员对医院相关技术人员进行发电机组维保专业知识培训，直至能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修处理。

四、磋商时间、响应文件的密封及递交

1.磋商时间：2023年11月6日15:00（北京时间）。

2.磋商地点：三台县人民医院行政楼二楼会议室

3.响应文件份数：叁份（一正两副），装订成册，密封：正副本密封到一个密封袋内，封口处加盖供应商公章，磋商地点递交，逾期送达的或者未送达指定地点的不予受理。

五、竞争性磋商申请人（简称供应商）须具备的条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.本项目不允许联合体参加；

7.供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

六、竞争性磋商申请文件需具有的资料(仅有但不限于)

1.法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

2.企业法人营业执照（副本复印件，加盖公章）；

3.商业信誉承诺书；

4.供应商具有健全的财务会计制度承诺函；

5.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书；

6.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录的承诺函；

7.具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的承诺书；

8.供应商及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录的书面声明；

9.报价函；

七、评标与定标：本项目采取综合评分定标原则，按比选文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的响应文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价，并进行综合评分，符合资格供应商不足3家，不予评审。

评分细则：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×30%×100。（四舍五入，保留小数点后两位） |  |
| 2 | 技术指标 18% | 18分 | 1、完全符合磋商文件技术要求的得18分；每负偏离一项扣0.5分；扣完为止， 2、带“★”的参数为实质性要求，负偏离为投标文件无效。 | 带“★”的参数需提供相应的证明材料（技术参数中有明确要求证明材料的以技术参数中的要求为准），否则视为负偏离。 |
| 3 | 项目实施方案48% | 48分 | 对供应商项目设计及实施方案中的（①人员配备及安排合理、②项目进度计划及保证措施合理、③保护措施合理、④质量管理体系与措施合理、⑤关键工序控制及质量保证措施合理、⑥文明生产管理措施合理、⑦环境保护管理体系与措施合理、⑧投入本项目的主要设备及检测仪器合理）八个要素进行评分。以上要素内容齐全且满足要求得48分；每缺少一项内容的扣6分，每项方案内容前后矛盾或其他不足之处的，一处扣3分，每项最多扣6分。 （其他不足之处是指：项目名称、实施地点、各种组织措施与项目要求不匹配、提供的方案与项目无关或不可能实现的情形。） |  |
| 4 | 售后服务4% | 4分 | 供应商提供完善的售后服务方案（内容包括①售后服务电话、②响应时间、③培训周期、④培训内容、⑤售后巡检等），符合磋商文件要求及项目实际情况方案的得4分，方案每缺少一项扣0.8分；每项方案内容前后矛盾或其他不足之处的，一处扣0.5分，每项最多扣0.8分。（其他不足之处是指：项目名称、实施地点、各种组织措施与项目要求不匹配、提供的方案与项目无关或不可能实现的情形） |  |

附件1：磋商文件格式

## 封面格式

正本/副本

响应文件

项目名称：

供应商名称（盖单位公章）：

日    期：     年  月  日

# 报  价 函

致     （招标人全称）      ：

根据贵方招标的                   （项目名称）的采购文件，我们提供资格审查资料，据此声明并同意如下内容：

- 根据你方所发采购文件，在研究上述采购文件的和其他有关文件后，我方报价为：      元。

2. 我方已详细审查采购文件的全部内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们将为我们对采购文件的误解而产生的后果负责 。

3. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你方发出的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投 标 人：       （盖章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

日 期：      年    月   日

商业信誉承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有良好的商业信誉。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有健全的财务会计制度承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有健全的财务会计制度。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有履行合同所必须的设备和专业技术

能力的承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有参加本次采购活动，履行采购合同所必须的设备和专业技术能力。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有依法缴纳税收和社会保障资金良好

记录的承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

无重大违法记录的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

无行贿犯罪记录的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）在参加本次采购活动前3年内公司及法定代表人（非法人负责人、自然人本人）在前3年内无行贿犯罪记录。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓  名：        性别：      年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）                     的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名 ）     系     （供应商）      的法定代表人，现授权委托    （单位名称）         的   （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加    （招标人）  的  （项目名称）  的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同磋商过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年    月    日

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

（2）授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用。

其他资质、方案、业绩等