三台县人民医院

院内采购文件

项目名称：10kV配电系统预防性试验服务采购项目

编制日期：2024年10月23日

三台县人民医院

关于10kV配电系统预防性试验服务采购的公告

第一章  磋商邀请

我院根据工作需要，拟对10kV配电系统预防性试验服务采取院内竞争性磋商方式实施采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的采购。

一、采购项目基本情况

1.项目名称：10kV配电系统预防性试验服务采购项目

2.采购方式：院内竞争性磋商

3.项目概述：我院电力保障系统分两期建成，其中一期设备已运行超过15年，二期也建成有2年多，按照国家相关规范要求，对10kV配电系统的设备需1-3年进行一次预防性试验。为确保医院配电系统可靠运行，监控10kV配电设备运行状况，及时发现隐患缺陷，现拟对10kV配电系统进行预防性试验。

二、最高限价：本项目不得转包、分包，最高限价5.5万元。

三、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

6.本次竞争性磋商不接受联合体参与；

7.供应商及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录；

8.法律、行政法规规定的其他条件；

9.具有承装（修、试）电力设施许可证试验三级及以上资质。

四、报名时间及方式：请潜在供应商于2024年10月24日至 2024年10月28日8:00～12:00、14:30～18:00（北京时间，法定节假日除外）致电三台县人民医院采购办报名。报名电话：0816-5222252。

五、递交响应文件截止时间：2023年10月31日15：00（北京时间）。

六、递交响应文件地点和磋商地点：三台县人民医院行政楼二楼会议室（一）。

七、磋商时间：2024年10月31日15：00（北京时间）。

三台县人民医院采购办

2024年10月23日

第二章  竞争性磋商方案

我院根据工作需要，拟对10kV配电系统预防性试验服务采取院内竞争性磋商方式实施采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的采购。

一、采购人：三台县人民医院

二、项目名称：10kV配电系统预防性试验服务采购项目

三、服务、商务要求：详见附件1

四、最高限价：本项目不得转包、分包，最高限价5.5万元。

五、磋商文件份数：两份（一正一副）。

密封：密封形式不限，封口处完整加盖供应商公章。逾期送达的或者未送达指定地点的，采购人不予受理。

六、响应文件需具有的资料(仅有但不限于)

1.企业法人营业执照（副本复印件，加盖公章）；

2.商业信誉承诺函和具有健全的财务会计制度承诺函；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的承诺函；

5.无行贿犯罪记录的承诺函；

6.无重大违法记录的书面声明；

7.本次竞争性磋商不接受联合体参与；

8.法律、行政法规规定的其他条件；

9.具有承装（修、试）电力设施许可证试验三级及以上资质。

七、评标与定标

本项目采取综合评分定标原则，按磋商文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的响应文件进行价格、服务方案、服务能力、商务等方面评估，综合比较与评价，并进行综合评分，符合资格供应商不足3家，不予评审。

评分细则：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价（30%） | 30 | 1.通过资格和符合性审查，且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价。 2.投标报价得分=(基准价／投标报价)*30%*100。 | 共同评审 |
| 2 | 项目管理机构配备 （8%） | 8 | 企业自有电气试验特种作业人员≥2人，继电保护特种作业人员≥2人；提供1人得1分，最多8分。 | 人员需提供相关证书或证明材料复印件（加盖供应商鲜章），共同评审。 |
| 3 | 实施方案（45%） | 45 | 根据供应商应对项目①项目基本情况、②施工方案、③技术保障措施、④人员配备、⑤质量管理体系、⑥保障措施、⑦安全管理体系健全、⑧保障措施应急预案、⑨进度计划安排进行评分，内容完整、切实可行、完全满足的得45分，每有一项内容未提供或缺失的扣5分，提供的方案内容存在缺陷的（凭空编造、内容相互矛盾、不利于项目实施、套用与本项目无关的内容、实施地点与本项目要求不一致、内容仅粘贴复制采购需求，存在上述任意一种情形的可视为方案内容存在缺陷），每有1处扣2.5分，直至本项分值扣完为止。 | 技术类评审 |
| 4 | 业绩（7%） | 7 | 2020年以来，每具有一个医院类似业绩得1分，最多得7分。注：业绩所需证明材料以提供的中标通知书或合同复印件为准。 | 共同评审 |
| 5 | 售后服务（10%） | 10 | 售后服务方案（包括但不限于：①质量保证范围、②售后人员安排、③响应时间、④售后服务范围和标准、⑤售后服务承诺等）内容全面，针对性强，方案优得10分，每缺一项扣2分；每有一项不完整或不满足本项目要求的扣1分，扣完为止。 | 技术类评审 |

八、结果公告将在三台县人民医院官网发布。

九、项目咨询人：解老师，咨询电话：13991137357。

附件1

一、项目技术、服务及其他要求

（一）10kV配电系统相关设备信息如下:

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一号楼配电室 | 干式电力变压器 | SCB11-1600A/10 | 3 | 台 |
|  | 电力电缆 | 10kV | 5 | 根 |
|  | 电压互感器 | 10kV | 3 | 只 |
|  | 电流互感器 | 10kV | 15 | 只 |
|  | 微机保护 | / | 5 | 套 |
|  | 高压断路器 | 10kV | 5 | 台 |
|  | 高压开关柜 | KYN28A-12 | 7 | 面 |
|  | 直流电源 | 40Ah/DC220V | 1 | 套 |
|  | 接地装置测试 | / | 1 | 处 |
| 二号配电室 | 干式电力变压器 | SCB10-800/10 | 1 | 台 |
|  | 电力电缆 | 10kV | 2 | 根 |
|  | 电压互感器 | 10kV | 3 | 只 |
|  | 电流互感器 | 10kV | 6 | 只 |
|  | 微机保护 | / | 2 | 套 |
|  | 高压断路器 | 10kV | 2 | 台 |
|  | 高压开关柜 | HXGN-12 | 4 | 面 |
|  | 接地电阻测试 | / | 1 | 处 |
| 三号配电室 | 干式电力变压器 | SCB11-1600/10 | 2 | 台 |
|  | 电力电缆 | 10kV | 3 | 根 |
|  | 电压互感器 | 10kV | 3 | 只 |
|  | 电流互感器 | 10kV | 12 | 只 |
|  | 微机保护 | / | 3 | 套 |
|  | 高压断路器 | 10kV | 3 | 台 |
|  | 高压开关柜 | KYN28A-12 | 5 | 面 |
|  | 直流电源 | 40Ah/DC220V | 1 | 套 |
|  | 接地电阻测试 | / | 1 | 处 |
| 安全工器具 |  | 10kV | 2 | 套 |

- （二）服务要求

- ▲1.自有本次试验相应仪器设备。提供自有试验设备清单、检测证书。

- 2.本次预防性试验执行标准：

《电力安全工作规程》（发电厂和变电站电气部分）    GB 26860-2011

《电力设备预防性试验规程》                        DL/T 596

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》          GB 50150-2016

《继电保护和电网安全自动装置检验规程》            DL/T 995-2006

《接地装置特性参数测量导则》   DL/T 475

《互感器》        GB/T 20840

《现场绝缘试验导则》    DL/T474

3.预防性试验项目内容要求：

| 设备名称 | 预防性试验内容 |
| --- | --- |
| 干式电力变压器 | 绕组直阻测试、变比测量、绝缘电阻测试、交流耐压试验、温控保护检查、安全闭锁检查、变压器清洁检修检查 |
| 电力电缆 | 绝缘测试、直流泄漏、耐压试验、清洁检修检查 |
| 电压互感器 | 绕组直阻、变比、绝缘电阻、交流耐压、二次回路检查、清洁检修检查 |
| 电流互感器 | 绝缘电阻、变比测试、交流耐压、二次回路检查、清洁检修检查 |
| 微机保护 | 精度校验、定值动作校验、传动试验、二次回路检查 |
| 真空断路器 | 主回路电阻、绝缘电阻、机械特性、交流耐压、储能部分检查、位置指示检查、清洁检修检查 |
| 高压开关柜 | 指示仪表检查、操作测试、闭锁检查、绝缘测试、交流耐压、清洁检修检查 |
| 直流电源 | 蓄电池电压、内阻测试、平衡度测试 |
| 接地电阻 | 各配电室接地电阻、接地导通电阻 |
| 安全工器具 | 绝缘电阻、动作电压、泄漏电流、交流耐压 |

二、商务要求

- 1.对10kV配电系统按照相关规范要求进行一次预防性试验，并出具试验报告；

- 2.对预防性试验中发现的设备缺陷和问题，中标人应及时出具分析报告，并提供解决方案。缺陷消除后，再一次对消缺部分进行检测，不再计费用；

3.招标人平常不能解决的配电系统问题，中标人要能及时提供应急服务支持，并协助解决。除更换配件成本外，服务不再计费用；

4.服务期限：合同签订后5个工作日内；

5.服务地点：三台县人民医院指定地点；

6.付款方式：收到试验报告后，达到付款条件，1个月内支付合同金额100%。

三、其他补充事宜

供应商应根据本项目提供针对性服务方案，包括但不限于以下内容①项目基本情况、②施工方案、③技术保障措施周密、④人员配备、⑤质量管理体系、⑥保障措施、⑦安全管理体系健全、⑧保障措施应急预案、⑨进度计划安排。

注：带▲的技术、服务要求和所有的商务要求均为实质性要求，负偏离将导致响应文件无效。

附件2：响应文件格式

（正本/副本）

响应文件

项目名称：

授权代表：

手机号码：

供应商全称（盖章）：

年   月   日

报价函

致：三台县人民医院

1.我公司全面研究了10kV配电系统预防性试验服务采购项目的院内磋商文件及相关资料，我们将遵照磋商文件的要求承担相应的全部工作，并同意自行承担所发生的一切费用。

2.我公司报价为       元，该报价包含包括成本、利润、风险费、税金等。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

磋商申请人基本情况表

| 磋商申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

技术、商务要求应答表

项目名称：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1.磋商申请人必须把磋商文件第二章的技术要求逐条列入此表，未列入的视为负偏离。

2.磋商申请人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

磋商申请人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：磋商申请人（仅限于磋商申请人自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

磋商申请人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

- 满足实质性要求承诺函

三台县人民医院：

我公司作为本次磋商项目的磋商申请人，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

完全接受和响应本项目磋商文件中规定的实质性要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：         年     月     日

商业信誉承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本项目前具有良好的商业信誉。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有参加本项目，履行合同所必须的设备和专业技术能力。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有健全的财务会计制度承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有健全的财务会计制度。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

无重大违法记录的书面声明

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重声明：

（供应商名称）在参加本项目前3年内在经营活动中无重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

无行贿犯罪记录的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）在参加本项目前3年内公司及法定代表人（非法人负责人、自然人本人）在前3年内无行贿犯罪记录。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓  名：        性别：      年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）                     的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名 ）     系     （供应商）      的法定代表人，现授权委托    （单位名称）         的   （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加    （招标人）  的  （项目名称）  的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同签订过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年    月    日

附：1.法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

2.授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用。

公司资质和服务方案等（格式自拟）